## Sheet1
【様式６】 データセンター要件確認書
項番 | 項目 |  | 要件項目 | 充足状況
1 | 立地 | 1 | 立地①
データセンターの周囲半径１００メートル以内に消防法による指定数以上の危険物製造設備、火薬製造設備、高圧ガス設備がないこと。隣接建物から延焼防止の為十分な距離が保たれていること。
|  | 2 | 立地②
最も近い海から５ｋｍ以上離れていること。
2 | 建物 | 1 | 地震・免震基準
震度６強の地震に耐えられ、建物の倒壊、崩壊の恐れがないものとし、更に建物内の設備、機器等にも損傷を与えられない構造であること。または免震構造であること。
|  | 2 | 雷対策
ＪＩＳ規格に準拠した避雷設備に加え、ＩＥＣ（国際電気標準会議）の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。
|  | 3 | 接地
高周波（ＲＦ）／静電放電（ＥＳＤ）の放電経路を設けていること。
|  | 4 | 床荷重
６００ｋｇ／㎡以上の床荷重に対応可能であること。
|  | 5 | 規格・基準等
消防法（昭和２３年法律題第１８６号）、建築基準法（昭和２５年法律２０１号）の関連国内法令、並びにこれらに基づく規格及び基準に準拠していること。また、通路幅は、十分な避難経路を確保、維持し、機器搬入に関して十分な通路幅と搬入口及び搬入経路が確保されていること。
3 | 電源 設備 | 1 | 受電方法
電力会社から２系統以上（本線・予備線）で受電していること。
|  | 2 | 二重化／無停電装置
法定点検や工事等により商用電力を停止する場合、機器類に給電を継続する措置として、電源設備の二重化等を行うこと。また、停電時は、自家発電機が起動するまでに、瞬断することなくサーバー機器に10分以上十分な電力供給が可能な容量を持つ無停電電源装置(UPS)が設置されていること。
|  | 3 | 非常用発電機
商用電力の供給が停止した場合、コンピュータシステムに影響を及ぼさない状態を確保できるよう十分な容量を持つ非常用自家発電設備が設置されていること。 自家発電設備は、商用電力の供給が止まった場合でも停止から１分以内（この間はUPSから電力供給）に電力が供給できること。更に、自家発電設備は、無給油で72時間以上連続運転可能であること。また優先的に燃料供給が受けられる契約を燃料供給会社と結んでいること。
4 | 空調 設備 | 1 | 空調能力
サーバルームの機器等に対して十分な空調能力があり、24時間365日連続して稼動可能であること。機器の安定稼動に影響を及ぼさないように、温度は、24℃±2℃、湿度は50％±10％で保たれていること。
|  | 2 | 亜鉛ウィスカ対策
サーバ室は亜鉛ウィスカ対策を実施していること。
|  | 3 | 漏水検知
空調設備及び配水管周りに漏水検知システムを設置していること。
5 | 防火 設備 | 1 | 防火設備
避雷設備、高感度の煙センサーでの火災報知設備、水を使用しない不活性ガス（窒素ガス等）による消火設備、非常照明設備の建設設備が設置されていること。
6 | セキュリティ 対策 | 1 | 運用管理①
データセンターは自社もしくは外部協力事業者の設備とすること。
|  | 2 | 運用管理②
データセンターの運用管理は、自社もしくは外部協力事業者の社員で行うこと。
|  | 3 | 認定資格
情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC 27001)適合性評価制度の認定をうけていること。プライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾をうけていること。
|  | 4 | ビル入館
データセンターへの入退管理は、常勤する自社社員とセキュリティ管理システムにより、24時間365日実施されていること。
|  | 5 | サーバルーム／入退室管理
入室ドアは十分な強度を持った防火扉等をし、サーバルームは外部から内部を見とおせない窓とする等の対策を講じていること。 入退室管理は、入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備(ICカード等)により、許可された者のみ入退室を可能とし、さらにサーバ室への入室はバイオメトリクス認証システムを採用していること。また、入退室者が記録媒体(CD、メモリカード、メモリスティック等)を不正に所持し、持出持込することができない体制であること。
|  | 6 | ラック施錠
サーバルームのラックは、不正アクセスや不正操作防止のため鍵付きラックを使用すること。
|  | 7 | 監視
サーバルームおよび館内、建物外周を監視するために監視カメラを設置すること。施設内の電源設備、空気調和設備、セキュリティ設備等は、常時故障監視および巡回監視を実施していること。また、サーバ室は、複数の監視カメラにて監視可能であること。
7 | ネットワーク | 1 | 通信回線①
複数の通信事業者の回線の引き込みが可能であること。通信回線は、100Mbps以上の帯域の専用回線が利用できること。
|  | 2 | 通信回線②
データセンターから参加団体町庁舎までのアクセスを冗長化すること。
8 | 実績 | 1 | 導入実績
今回提案する総合行政システムを対象にデータセンター利用型の導入実績があること。